## Kenngößen_380kV
Kenngrößen | Freileitung | Kabel
Un= | 380 | 380 | kV
R'= | 13.8 | 10.8 | mOhm/km
L'= | 0.8 | 0.6 | mH/km
C'= | 14.2 | 245 | nF/km
Stherm= | 3000 | 1250 | MVA | Grenzleistung
Istrang= | 4558.0284 | 1899.1785 | A
RW= | 237.3563 | 49.4872 | Ohm
Pnat= | 608.368 | 2917.9283 | MW
X'= | 251.3274 | 188.4956 | mOhm/km
X/R = | 18.2121 | 17.4533
Faktor Stherm/Pnat = | 4.9312 | 0.42839 | bei Betrieb mit thermischer
Grenzleistung
Beispiel für PI-Ersatzschaltung:
d= | 100 | 100 | km
R= | 1380 | 1080 | mOhm
L= | 80 | 60 | mH
C= | 1420 | 24500 | nF
Betrieb | Eingabefelder in Grün: | [5 empty] | Leistung [MW] | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000
Lastwiderstand RL = | 48 | 115 | Ohm |  |  |  | Lastwiderstand [Ω] | 1000000000000 | 722 | 361 | 240.6667 | 180.5 | 144.4 | 120.3333 | 103.1429 | 90.25 | 80.2222 | 72.2 | 65.6364 | 60.1667 | 55.5385 | 51.5714 | 48.1333 | 45.125 | 42.4706 | 40.1111 | 38 | 36.1
[7 empty] | Strangstrom [kA] Freileitung an Z1 | 0.098148 | 0.31853 | 0.61177 | 0.90667 | 1.1986 | 1.4858 | 1.7672 | 2.0421 | 2.3097 | 2.5694 | 2.8209 | 3.0638 | 3.298 | 3.5231 | 3.7393 | 3.9465 | 4.1448 | 4.3344 | 4.5154 | 4.688 | 4.8525
Leistung an RL: | 3008.3333 | 1255.6522 | MVA |  |  |  | Blindleistung Freileitung [MVar] | -64.5993 | -57.4301 | -36.3837 | -1.9194 | 45.328 | 104.5712 | 174.8976 | 255.2986 | 344.6993 | 441.9876 | 546.0414 | 655.7527 | 770.0485 | 887.9075 | 1008.3728 | 1130.5617 | 1253.6712 | 1376.9807 | 1499.8525 | 1621.73 | 1742.1341
Strangstrom: | 4.5707 | 1.9078 | kA |  |  |  | Wirkleistung Freileitung [MW] | 0.010027 | 201.6307 | 401.007 | 596.7511 | 787.5737 | 972.31 | 1149.9389 | 1319.5968 | 1480.5836 | 1632.3641 | 1774.5636 | 1906.9583 | 2029.4638 | 2142.1198 | 2245.074 | 2338.5657 | 2422.9086 | 2498.4759 | 2565.6845 | 2624.9828 | 2676.8384
Faktor Sn/Pnat: | 4.9449 | 0.43032 |  |  |  |  | Scheinleistung Freileitung [MVA] | 64.5993 | 209.65 | 402.6542 | 596.7542 | 788.877 | 977.9171 | 1163.1633 | 1344.0659 | 1520.1794 | 1691.1433 | 1856.6736 | 2016.5569 | 2170.6446 | 2318.8482 | 2461.1325 | 2597.5102 | 2728.0355 | 2852.7982 | 2971.9177 | 3085.5377 | 3193.8214
[7 empty] | Strangstrom [kA] Kabelstrecke an Z1 | 1.7547 | 1.7777 | 1.8489 | 1.962 | 2.109 | 2.2816 | 2.4729 | 2.6771 | 2.8898 | 3.1075 | 3.3275 | 3.5478 | 3.7668 | 3.9833 | 4.1964 | 4.4054 | 4.6097 | 4.8089 | 5.0027 | 5.1909 | 5.3734
[7 empty] | Blindleistung Kabelstrecke [Mvar] | -1154.8862 | -1146.2927 | -1124.8373 | -1090.8432 | -1044.7412 | -987.06 | -918.4137 | -839.4885 | -751.028 | -653.8197 | -548.6797 | -436.4399 | -317.935 | -193.991 | -65.4149 | 67.0134 | 202.5488 | 340.4863 | 480.1654 | 620.9728 | 762.3442
PI-Ersatzschaltbild Freileitung: |  |  |  | Betrag (Ω) | Phase (rad) | cos(φ)
YL'= | 0,0208333333333333+0,000223053078404875i |  |  | 0.020835 | 0.010706 | 0.99994 | YL'= | 0,000000000001+0,000223053078404875i | 0,00138504155124654+0,000223053078404875i | 0,00277008310249307+0,000223053078404875i | 0,00415512465373961+0,000223053078404875i | 0,00554016620498615+0,000223053078404875i | 0,00692520775623269+0,000223053078404875i | 0,00831024930747922+0,000223053078404875i | 0,00969529085872576+0,000223053078404875i | 0,0110803324099723+0,000223053078404875i | 0,0124653739612188+0,000223053078404875i | 0,0138504155124654+0,000223053078404875i | 0,0152354570637119+0,000223053078404875i | 0,0166204986149584+0,000223053078404875i | 0,018005540166205+0,000223053078404875i | 0,0193905817174515+0,000223053078404875i | 0,0207756232686981+0,000223053078404875i | 0,0221606648199446+0,000223053078404875i | 0,0235457063711911+0,000223053078404875i | 0,0249307479224377+0,000223053078404875i | 0,0263157894736842+0,000223053078404875i | 0,0277008310249307+0,000223053078404875i
ZL'= | 47,9944983827309-0,513855389316765i |  |  | 47.9972 | -0.010706 | 0.99994 | ZL'= | 0,000020099421472394-4483,23783357452i | 703,748100301229-113,334636099903i | 358,674420172961-28,8812395168433i | 239,975131028992-12,8822108064689i | 180,207891187072-7,25536444122394i | 144,250353103604-4,64614008031618i | 120,246704688473-3,22750818373963i | 103,088293405722-2,37168348291032i | 90,213442026197-1,81604533265923i | 80,1965442057367-1,4350220152379i | 72,1812795874745-1,16243852761665i | 65,6222980804049-0,960736231123642i | 60,1558322362336-0,807312937785333i | 55,5299397384989-0,687906271512874i | 51,5646053971345-0,593156210481917i | 48,1277857453207-0,5167137769329i | 45,1204288645368-0,454149306392888i | 42,4667772058958-0,402296080498938i | 40,1079005883176-0,358841648971524i | 37,9972701672933-0,322065507108267i | 36,0976594932898-0,290666156042133i
ZL''= | 49,3744983827309+24,6188858394015i |  |  | 55.1718 | 0.46254 | 0.89492 | ZL''= | 1,38002009942147-4458,1050923458i | 705,128100301229-88,2018948711847i | 360,054420172961-3,748498288125i | 241,355131028992+12,2505304222494i | 181,587891187072+17,8773767874944i | 145,630353103604+20,4866011484021i | 121,626704688473+21,9052330449787i | 104,468293405722+22,761057745808i | 91,593442026197+23,3166958960591i | 81,5765442057367+23,6977192134804i | 73,5612795874745+23,9703027011016i | 67,0022980804049+24,1720049975947i | 61,5358322362336+24,325428290933i | 56,9099397384989+24,4448349572054i | 52,9446053971345+24,5395850182364i | 49,5077857453207+24,6160274517854i | 46,5004288645368+24,6785919223254i | 43,8467772058958+24,7304451482194i | 41,4879005883176+24,7738995797468i | 39,3772701672933+24,81067572161i | 37,4776594932898+24,8420750726762i
YL''= | 0,0162206385019687-0,00808786034496377i |  |  | 0.018125 | -0.46254 | 0.89492 | YL''= | 6,94360114491197E-08+0,000224310527334545i | 0,00139633415675342+0,00017466233220091i | 0,00277705693483961+0,0000289117216260569i | 0,00413262529102539-0,000209760826859664i | 0,00545411139416649-0,000536958735503079i | 0,00673344842791632-0,000947230226091122i | 0,00796356607219694-0,00143425550439247i | 0,00913848194831881-0,00199104923181712i | 0,0102533489204552-0,00261016742471652i | 0,0113044608369806-0,00328390889051309i | 0,0122892214266703-0,0040045029016639i | 0,0132060825264064-0,00476427677814682i | 0,0140544585920627-0,00555579915351828i | 0,0148346245929283-0,00637199672838379i | 0,0155476040253894-0,007206244110218i | 0,0161950530432602-0,00805242780088771i | 0,016779145733382-0,00890498648013893i | 0,0173024644954242-0,00975893044826939i | 0,017767898419462-0,0106098434711069i | 0,0181785515704682-0,0114538703721029i | 0,0185376622337251-0,0122876936048946i
Y1= | 0,0162206385019687-0,00786480726655889i |  |  | 0.018027 | -0.45147 | 0.89981 | Y1= | 6,94360114491197E-08+0,00044736360573942i | 0,00139633415675342+0,000397715410605785i | 0,00277705693483961+0,000251964800030932i | 0,00413262529102539+0,000013292251545211i | 0,00545411139416649-0,000313905657098204i | 0,00673344842791632-0,000724177147686247i | 0,00796356607219694-0,0012112024259876i | 0,00913848194831881-0,00176799615341225i | 0,0102533489204552-0,00238711434631164i | 0,0113044608369806-0,00306085581210821i | 0,0122892214266703-0,00378144982325902i | 0,0132060825264064-0,00454122369974195i | 0,0140544585920627-0,0053327460751134i | 0,0148346245929283-0,00614894364997891i | 0,0155476040253894-0,00698319103181312i | 0,0161950530432602-0,00782937472248283i | 0,016779145733382-0,00868193340173406i | 0,0173024644954242-0,00953587736986451i | 0,017767898419462-0,010386790392702i | 0,0181785515704682-0,011230817293698i | 0,0185376622337251-0,0120646405264897i
Z1= | 49,9151388782039+24,2020649749976i |  |  | 55.4731 | 0.45147 | 0.89981 | Z1= | 0,346947254663604-2235,31812395988i | 662,420664976568-188,676117024499i | 357,153326696156-32,4048331211389i | 241,974431345633-0,778290985137317i | 182,742596712883+10,517558361999i | 146,814137957484+15,7897464878879i | 122,73279620743+18,6667956499633i | 105,47932229012+20,4067849702073i | 92,514636125475+21,5386228296928i | 82,4182544333512+22,3160039867516i | 74,3340179939992+22,8729184255329i | 67,71539915631+23,2855409521509i | 62,1972305547268+23,5997733353429i | 57,5262835673477+23,844612570577i | 53,5214508196128+24,0391069108017i | 50,0497883660393+24,1961879872793i | 47,0115093678529+24,3248851837959i | 44,3302573491088+24,4316581587225i | 41,9466126803372+24,5212271766078i | 39,8136445922482+24,5971064569393i | 37,8937946506821+24,6619560158654i
[7 empty] | Realteil | 0.34695 | 662.4207 | 357.1533 | 241.9744 | 182.7426 | 146.8141 | 122.7328 | 105.4793 | 92.5146 | 82.4183 | 74.334 | 67.7154 | 62.1972 | 57.5263 | 53.5215 | 50.0498 | 47.0115 | 44.3303 | 41.9466 | 39.8136 | 37.8938 | 0 | 0
Strangstrom an Z1: | 3.9549 | kA |  |  |  |  | Imaginärteil | -2235.3181 | -188.6761 | -32.4048 | -0.77829 | 10.5176 | 15.7897 | 18.6668 | 20.4068 | 21.5386 | 22.316 | 22.8729 | 23.2855 | 23.5998 | 23.8446 | 24.0391 | 24.1962 | 24.3249 | 24.4317 | 24.5212 | 24.5971 | 24.662 | 0 | 0
Blindleistung Q1: | 1135.6782 | Mvar | Wirkleistung: | 2342.2602 | MW | 2603.0651 | Betrag | 2235.3182 | 688.7669 | 358.6204 | 241.9757 | 183.045 | 147.6608 | 124.1442 | 107.4352 | 94.9888 | 85.386 | 77.7735 | 71.6072 | 66.524 | 62.2723 | 58.6722 | 55.5917 | 52.9319 | 50.617 | 48.5882 | 46.799 | 45.2123
PI-Ersatzschaltbild Kabel: |  |  |  | Betrag (Ω) | Phase (rad) | cos(φ)
YL'= | 0,00869565217391304+0,0038484510006475i |  |  | 0.0095092 | 0.41666 | 0.91445 | YL'= | 0,000000000001+0,0038484510006475i | 0,00138504155124654+0,0038484510006475i | 0,00277008310249307+0,0038484510006475i | 0,00415512465373961+0,0038484510006475i | 0,00554016620498615+0,0038484510006475i | 0,00692520775623269+0,0038484510006475i | 0,00831024930747922+0,0038484510006475i | 0,00969529085872576+0,0038484510006475i | 0,0110803324099723+0,0038484510006475i | 0,0124653739612188+0,0038484510006475i | 0,0138504155124654+0,0038484510006475i | 0,0152354570637119+0,0038484510006475i | 0,0166204986149584+0,0038484510006475i | 0,018005540166205+0,0038484510006475i | 0,0193905817174515+0,0038484510006475i | 0,0207756232686981+0,0038484510006475i | 0,0221606648199446+0,0038484510006475i | 0,0235457063711911+0,0038484510006475i | 0,0249307479224377+0,0038484510006475i | 0,0263157894736842+0,0038484510006475i | 0,0277008310249307+0,0038484510006475i
ZL'= | 96,1643103942519-42,5596182047836i |  |  | 105.1613 | -0.41666 | 0.91445 | ZL'= | 6,7519322710429E-08-259,844805047992i | 82,7932674912984-230,047851515357i | 123,202768599103-171,164474333292i | 129,541458030988-119,980504877516i | 121,751146575701-84,573874597397i | 110,328334016993-61,3112562674146i | 99,0839178699388-45,8854588792484i | 89,103562014594-35,368788558592i | 80,5348362729619-27,9715770045601i | 73,2412333157783-22,6118605442307i | 67,0253010226239-18,6235269661814i | 61,6995662938569-15,5852073653024i | 57,1049996267669-13,2225752094957i | 53,1121129642067-11,3520262317509i | 49,6169959058038-9,84749092756511i | 46,5365073691435-8,62036560998167i | 43,8039489022075-7,60705296319868i | 41,365525284136-6,76102872695383i | 39,1775587571853-6,0476691542142i | 37,2043306812463-5,44080365826919i | 35,4164174704534-4,92037033585194i
ZL''= | 97,2443103942519-23,7100622832448i |  |  | 100.0931 | -0.23915 | 0.97154 | ZL''= | 1,08000006751932-240,995249126453i | 83,8732674912984-211,198295593818i | 124,282768599103-152,314918411753i | 130,621458030988-101,130948955977i | 122,831146575701-65,7243186758582i | 111,408334016993-42,4617003458758i | 100,163917869939-27,0359029577096i | 90,183562014594-16,5192326370532i | 81,6148362729619-9,1220210830213i | 74,3212333157783-3,7623046226919i | 68,1053010226239+0,2260289553574i | 62,7795662938569+3,2643485562364i | 58,1849996267669+5,6269807120431i | 54,1921129642067+7,4975296897879i | 50,6969959058038+9,00206499397369i | 47,6165073691435+10,2291903115571i | 44,8839489022075+11,2425029583401i | 42,445525284136+12,088527194585i | 40,2575587571853+12,8018867673246i | 38,2843306812463+13,4087522632696i | 36,4964174704534+13,9291855856869i
YL''= | 0,00970635493585206+0,00236659892120471i |  |  | 0.0099907 | 0.23915 | 0.97154 | YL''= | 0,0000185950820244654+0,00414937606004613i | 0,00162420931114908+0,00408986377260053i | 0,0032159249840737+0,0039412812981947i | 0,0047865213102402+0,00370586463816505i | 0,00632916105670415+0,00338659867499719i | 0,00783748157085266+0,00298714451539244i | 0,00930567072753089+0,00251175489234162i | 0,0107285263121112+0,0019651809935588i | 0,0121014981443208+0,00135257419177361i | 0,0134207130069009+0,000679386069538824i | 0,0146829831241801-0,0000487301177332188i | 0,0158857995044319-0,000826013777065987i | 0,0170273118954451-0,00164668481959627i | 0,0181062973969228-0,00250502323825648i | 0,0191221199295603-0,00339543918437098i | 0,0200746827915587-0,00431253281823152i | 0,0209643764580242-0,00525114367415878i | 0,0217920236199577-0,00620638968163166i | 0,0225588232412111-0,00717369631079605i | 0,023266295156765-0,00814881655992988i | 0,0239162264643336-0,00912784267663302i
Y1= | 0,00970635493585206+0,00621504992185221i |  |  | 0.011526 | 0.56953 | 0.84215 | Y1= | 0,0000185950820244654+0,00799782706069363i | 0,00162420931114908+0,00793831477324803i | 0,0032159249840737+0,0077897322988422i | 0,0047865213102402+0,00755431563881255i | 0,00632916105670415+0,00723504967564469i | 0,00783748157085266+0,00683559551603994i | 0,00930567072753089+0,00636020589298912i | 0,0107285263121112+0,0058136319942063i | 0,0121014981443208+0,00520102519242111i | 0,0134207130069009+0,00452783707018632i | 0,0146829831241801+0,00379972088291428i | 0,0158857995044319+0,00302243722358151i | 0,0170273118954451+0,00220176618105123i | 0,0181062973969228+0,00134342776239102i | 0,0191221199295603+0,00045301181627652i | 0,0200746827915587-0,00046408181758402i | 0,0209643764580242-0,00140269267351128i | 0,0217920236199577-0,00235793868098416i | 0,0225588232412111-0,00332524531014855i | 0,023266295156765-0,00430036555928238i | 0,0239162264643336-0,00527939167598552i
Z1= | 73,0679192422978-46,785922086918i |  |  | 86.7631 | -0.56953 | 0.84215 | Z1= | 0,290704485377412-125,033285508367i | 24,7385858071548-120,909712704003i | 45,2806219149232-109,680395155093i | 59,8476221031082-94,454364306709i | 68,49428324386-78,2978245184778i | 72,4676289415331-63,2038997441494i | 73,2454721539792-50,0615481966571i | 72,0520858302273-39,0439748429417i | 69,750506909137-29,9776225465781i | 66,8972385151378-22,569575572191i | 63,8313217564488-16,5185238047832i | 60,7502066206256-11,5583534702941i | 57,7633420935516-7,46925726779555i | 54,9270216135837-4,07540449179194i | 52,26612324368-1,23820849924438i | 49,7873796931641+1,15097298924519i | 47,4873756047064+3,17730384103576i | 45,3573218290393+4,90774906780991i | 43,3858764547474+6,39522197879006i | 41,5607868988493+7,6817806785417i | 39,869822285038+8,80107103052207i
[7 empty] | Realteil | 0.2907 | 24.7386 | 45.2806 | 59.8476 | 68.4943 | 72.4676 | 73.2455 | 72.0521 | 69.7505 | 66.8972 | 63.8313 | 60.7502 | 57.7633 | 54.927 | 52.2661 | 49.7874 | 47.4874 | 45.3573 | 43.3859 | 41.5608 | 39.8698 | 0 | 0
Strangstrom an Z1: | 2.5286 | kA |  |  |  |  | Imaginärteil | -125.0333 | -120.9097 | -109.6804 | -94.4544 | -78.2978 | -63.2039 | -50.0615 | -39.044 | -29.9776 | -22.5696 | -16.5185 | -11.5584 | -7.4693 | -4.0754 | -1.2382 | 1.151 | 3.1773 | 4.9077 | 6.3952 | 7.6818 | 8.8011 | 0 | 0
Blindleistung Q1: | -897.4532 | Mvar | Wirkleistung: | 1401.5977 | MW | 1664.3011 | Betrag | 125.0336 | 123.4146 | 118.6597 | 111.8184 | 104.0289 | 96.1576 | 88.719 | 81.9508 | 75.9196 | 70.6019 | 65.9341 | 61.84 | 58.2443 | 55.078 | 52.2808 | 49.8007 | 47.5936 | 45.6221 | 43.8547 | 42.2647 | 40.8297
[7 empty] | Serienresonanz: | 0.0041959 | MHz

## Freileitung_380kV
Kenngrößen: | R'= |  | 0.0138 | Ohm/km | U= | 380 | kV | R= | 0.046015 | Ohm
| X'= |  | 0.25133 | Ohm/km |  |  |  | X= | 0.83803 | Ohm
| C'= |  | 14.2 | nF/km |  |  |  | C= | 47.3485 | nF
| Δl= |  | 3.3344 | km |  |  |  | ZC= | -67227.0548 | Ohm
| RL= |  | 48 | Ohm | I= | 4.5707 | kA | ZC= | -67227,054846067i
| Cs= |  | 42 | uF | S= | 3008.3333 | MVA | Xcs= | -75.7881 | Ohm
| Stufe (jeder n-te DSR an): |  | 100 |  |  |  |  | R'W= | 237.3563 | Ohm
| Wellenlänge | λ= | 5933.9083 | km |  |  |  | vc= | 296.6954 | 10^6 m/s
Eingaben |  |  | Ausgaben |  |  |  |  | Computer |  |  |  | Q
Index i | Länge [km] | ein/aus | Re {Zi} | Im{Zi} | ¦Zi¦ | ¦Zi¦/RL | cosφ | Zi | Zi1 | Zi2
0 | 0 | 0 | 48 |  | 48 | 1 | 1 | 48 | 47,999975529924-0,034271898876307i | 0,04601472+0,838026123530385i
1 | 3.3344 | 0 | 48.046 | 0.80375 | 48.0527 | 1.0011 | 0.99986 | 48,045990249924+0,803754224654078i | 48,0471145868071+0,769424998486638i | 0,04601472+0,838026123530385i
2 | 6.6688 | 0 | 48.0931 | 1.6075 | 48.12 | 1.0025 | 0.99944 | 48,0931293068071+1,60745112201702i | 48,0954046623487+1,5730820741949i | 0,04601472+0,838026123530385i
3 | 10.0032 | 0 | 48.1414 | 2.4111 | 48.2018 | 1.0042 | 0.99875 | 48,1414193823487+2,41110819772529i | 48,1448480757483+2,37671682350562i | 0,04601472+0,838026123530385i
4 | 13.3376 | 0 | 48.1909 | 3.2147 | 48.298 | 1.0062 | 0.99778 | 48,1908627957483+3,21474294703601i | 48,1954472540126+3,18034673268355i | 0,04601472+0,838026123530385i
5 | 16.672 | 0 | 48.2415 | 4.0184 | 48.4085 | 1.0085 | 0.99655 | 48,2414619740126+4,01837285621393i | 48,2472047322837+3,98398928038492i | 0,04601472+0,838026123530385i
6 | 20.0064 | 0 | 48.2932 | 4.822 | 48.5334 | 1.0111 | 0.99505 | 48,2932194522837+4,82201540391531i | 48,3001231541878+4,7876619390383i | 0,04601472+0,838026123530385i
7 | 23.3408 | 0 | 48.3461 | 5.6257 | 48.6723 | 1.014 | 0.9933 | 48,3461378741878+5,62568806256869i | 48,3542052722051+5,59138217622271i | 0,04601472+0,838026123530385i
8 | 26.6752 | 0 | 48.4002 | 6.4294 | 48.8254 | 1.0172 | 0.99129 | 48,4002199922051+6,42940829975309i | 48,4094539480609+6,39516745604308i | 0,04601472+0,838026123530385i
9 | 30.0096 | 0 | 48.4555 | 7.2332 | 48.9924 | 1.0207 | 0.98904 | 48,4554686680609+7,23319357957346i | 48,4658721531373+7,19903524050352i | 0,04601472+0,838026123530385i
10 | 33.344 | 0 | 48.5119 | 8.0371 | 49.1731 | 1.0244 | 0.98655 | 48,5118868731373+8,0370613640339i | 48,523462968907+8,00300299087819i | 0,04601472+0,838026123530385i
11 | 36.6784 | 0 | 48.5695 | 8.841 | 49.3676 | 1.0285 | 0.98383 | 48,569477688907+8,84102911440858i | 48,5822295873878+8,80708816908039i | 0,04601472+0,838026123530385i
12 | 40.0128 | 0 | 48.6282 | 9.6451 | 49.5755 | 1.0328 | 0.98089 | 48,6282443073878+9,64511429261078i | 48,6421753116185+9,61130823902963i | 0,04601472+0,838026123530385i
13 | 43.3472 | 0 | 48.6882 | 10.4493 | 49.7969 | 1.0374 | 0.97774 | 48,6881900316185+10,44933436256i | 48,7033035561574+10,4156806680173i | 0,04601472+0,838026123530385i
14 | 46.6816 | 0 | 48.7493 | 11.2537 | 50.0314 | 1.0423 | 0.97437 | 48,7493182761574+11,2537067915477i | 48,7656178476012+11,2202229280708i | 0,04601472+0,838026123530385i
15 | 50.016 | 0 | 48.8116 | 12.0582 | 50.279 | 1.0475 | 0.97082 | 48,8116325676012+12,0582490516012i | 48,8291218251267+12,0249524973165i | 0,04601472+0,838026123530385i
16 | 53.3504 | 0 | 48.8751 | 12.863 | 50.5394 | 1.0529 | 0.96707 | 48,8751365451267+12,8629786208469i | 48,8938192410544+12,8298868613416i | 0,04601472+0,838026123530385i
17 | 56.6848 | 0 | 48.9398 | 13.6679 | 50.8126 | 1.0586 | 0.96314 | 48,9398339610544+13,667912984872i | 48,9597139614338+13,6350435145552i | 0,04601472+0,838026123530385i
18 | 60.0192 | 0 | 49.0057 | 14.4731 | 51.0983 | 1.0645 | 0.95905 | 49,0057286814338+14,4730696380856i | 49,0268099666518+14,4404399615484i | 0,04601472+0,838026123530385i
19 | 63.3536 | 0 | 49.0728 | 15.2785 | 51.3962 | 1.0708 | 0.95479 | 49,0728246866518+15,2784660850788i | 49,095111352063+15,2460937184546i | 0,04601472+0,838026123530385i
20 | 66.688 | 0 | 49.1411 | 16.0841 | 51.7064 | 1.0772 | 0.95039 | 49,141126072063+16,084119841985i | 49,1646223286429+16,0520223143086i | 0,04601472+0,838026123530385i
21 | 70.0224 | 0 | 49.2106 | 16.89 | 52.0285 | 1.0839 | 0.94584 | 49,2106370486429+16,890048437839i | 49,235347223664+16,8582432924061i | 0,04601472+0,838026123530385i
22 | 73.3568 | 0 | 49.2814 | 17.6963 | 52.3623 | 1.0909 | 0.94116 | 49,281361943664+17,6962694159365i | 49,3072904813948+17,6647742116634i | 0,04601472+0,838026123530385i
23 | 76.6912 | 0 | 49.3533 | 18.5028 | 52.7077 | 1.0981 | 0.93636 | 49,3533052013948+18,5028003351938i | 49,3804566638221+18,4716326479768i | 0,04601472+0,838026123530385i
24 | 80.0256 | 0 | 49.4265 | 19.3097 | 53.0645 | 1.1055 | 0.93144 | 49,4264713838221+19,3096587715072i | 49,4548504513971+19,2788361955826i | 0,04601472+0,838026123530385i
25 | 83.36 | 0 | 49.5009 | 20.1169 | 53.4324 | 1.1132 | 0.92642 | 49,5008651713971+20,116862319113i | 49,5304766438046+20,086402468418i | 0,04601472+0,838026123530385i
26 | 86.6944 | 0 | 49.5765 | 20.9244 | 53.8113 | 1.1211 | 0.9213 | 49,5764913638046+20,9244285919484i | 49,6073401607564+20,8943491014822i | 0,04601472+0,838026123530385i
27 | 90.0288 | 0 | 49.6534 | 21.7324 | 54.201 | 1.1292 | 0.9161 | 49,6533548807564+21,7323752250126i | 49,6854460428088+21,7026937521989i | 0,04601472+0,838026123530385i
28 | 93.3632 | 0 | 49.7315 | 22.5407 | 54.6013 | 1.1375 | 0.91081 | 49,7314607628088+22,5407198757293i | 49,7647994522045+22,5114541017797i | 0,04601472+0,838026123530385i
29 | 96.6976 | 0 | 49.8108 | 23.3495 | 55.012 | 1.1461 | 0.90545 | 49,8108141722045+23,3494802253101i | 49,8454056737389+23,3206478565886i | 0,04601472+0,838026123530385i
30 | 100.032 | 0 | 49.8914 | 24.1587 | 55.4328 | 1.1549 | 0.90003 | 49,8914203937389+24,158673980119i | 49,9272701156514+24,1302927495082i | 0,04601472+0,838026123530385i
31 | 103.3664 | 0 | 49.9733 | 24.9683 | 55.8636 | 1.1638 | 0.89456 | 49,9732848356514+24,9683188730386i | 50,0103983105418+24,9404065413075i | 0,04601472+0,838026123530385i
32 | 106.7008 | 0 | 50.0564 | 25.7784 | 56.3043 | 1.173 | 0.88903 | 50,0564130305418+25,7784326648379i | 50,0947959163122+25,7510070220111i | 0,04601472+0,838026123530385i
33 | 110.0352 | 0 | 50.1408 | 26.589 | 56.7545 | 1.1824 | 0.88347 | 50,1408106363122+26,5890331455415i | 50,1804687171338+26,5621120122712i | 0,04601472+0,838026123530385i
34 | 113.3696 | 0 | 50.2265 | 27.4001 | 57.2142 | 1.192 | 0.87787 | 50,2264834371338+27,4001381358016i | 50,267422624441+27,3737393647407i | 0,04601472+0,838026123530385i
35 | 116.704 | 0 | 50.3134 | 28.2118 | 57.6831 | 1.2017 | 0.87224 | 50,313437344441+28,2117654882711i | 50,3556636779505+28,1859069654488i | 0,04601472+0,838026123530385i
36 | 120.0384 | 0 | 50.4017 | 29.0239 | 58.1611 | 1.2117 | 0.86659 | 50,4016783979505+29,0239330889792i | 50,4451980467075+28,9986327351798i | 0,04601472+0,838026123530385i
37 | 123.3728 | 0 | 50.4912 | 29.8367 | 58.648 | 1.2218 | 0.86092 | 50,4912127667075+29,8366588587102i | 50,5360320301586+29,8119346308539i | 0,04601472+0,838026123530385i
38 | 126.7072 | 0 | 50.582 | 30.65 | 59.1436 | 1.2322 | 0.85524 | 50,5820467501586+30,6499607543843i | 50,6281720592523+30,6258306469105i | 0,04601472+0,838026123530385i
39 | 130.0416 | 0 | 50.6742 | 31.4639 | 59.6477 | 1.2427 | 0.84956 | 50,6741867792523+31,4638567704409i | 50,7216246975659+31,4403388166952i | 0,04601472+0,838026123530385i
40 | 133.376 | 0 | 50.7676 | 32.2784 | 60.1602 | 1.2533 | 0.84387 | 50,7676394175659+32,2783649402256i | 50,8163966424617+32,255477213849i | 0,04601472+0,838026123530385i
41 | 136.7104 | 0 | 50.8624 | 33.0935 | 60.6808 | 1.2642 | 0.8382 | 50,8624113624617+33,0935033373794i | 50,9124947262701+33,0712639537019i | 0,04601472+0,838026123530385i
42 | 140.0448 | 0 | 50.9585 | 33.9093 | 61.2096 | 1.2752 | 0.83253 | 50,9585094462701+33,9092900772323i | 51,0099259175024+33,8877171946684i | 0,04601472+0,838026123530385i
43 | 143.3792 | 0 | 51.0559 | 34.7257 | 61.7461 | 1.2864 | 0.82687 | 51,0559406375024+34,7257433181988i | 51,1086973220916+34,7048551396482i | 0,04601472+0,838026123530385i
44 | 146.7136 | 0 | 51.1547 | 35.5429 | 62.2905 | 1.2977 | 0.82123 | 51,1547120420916+35,5428812631786i | 51,2088161846629+35,5226960374291i | 0,04601472+0,838026123530385i
45 | 150.048 | 0 | 51.2548 | 36.3607 | 62.8423 | 1.3092 | 0.81561 | 51,2548309046629+36,3607221609595i | 51,3102898898335+36,3412581840955i | 0,04601472+0,838026123530385i
46 | 153.3824 | 0 | 51.3563 | 37.1793 | 63.4016 | 1.3209 | 0.81002 | 51,3563046098335+37,1792843076259i | 51,4131259635435+37,1605599244389i | 0,04601472+0,838026123530385i
47 | 156.7168 | 0 | 51.4591 | 37.9986 | 63.9682 | 1.3327 | 0.80445 | 51,4591406835435+37,9985860479693i | 51,5173320744165+37,9806196533746i | 0,04601472+0,838026123530385i
48 | 160.0512 | 0 | 51.5633 | 38.8186 | 64.542 | 1.3446 | 0.79891 | 51,5633467944165+38,818645776905i | 51,6229160351507+38,8014558173611i | 0,04601472+0,838026123530385i
49 | 163.3856 | 0 | 51.6689 | 39.6395 | 65.1227 | 1.3567 | 0.79341 | 51,6689307551507+39,6394819408915i | 51,7298858039427+39,6230869158253i | 0,04601472+0,838026123530385i
50 | 166.72 | 0 | 51.7759 | 40.4611 | 65.7103 | 1.369 | 0.78794 | 51,7759005239427+40,4611130393557i | 51,8382494859421+40,4455315025911i | 0,04601472+0,838026123530385i
51 | 170.0544 | 0 | 51.8843 | 41.2836 | 66.3047 | 1.3813 | 0.78251 | 51,8842642059421+41,2835576261215i | 51,9480153347384+41,2688081873143i | 0,04601472+0,838026123530385i
52 | 173.3888 | 0 | 51.994 | 42.1068 | 66.9056 | 1.3939 | 0.77712 | 51,9940300547384+42,1068343108447i | 52,0591917538812+42,092935636921i | 0,04601472+0,838026123530385i
53 | 176.7232 | 0 | 52.1052 | 42.931 | 67.5131 | 1.4065 | 0.77178 | 52,1052064738812+42,9309617604514i | 52,1717872984331+42,9179325770519i | 0,04601472+0,838026123530385i
54 | 180.0576 | 0 | 52.2178 | 43.756 | 68.127 | 1.4193 | 0.76648 | 52,2178020184331+43,7559587005823i | 52,2858106765564+43,7438177935119i | 0,04601472+0,838026123530385i
55 | 183.392 | 0 | 52.3318 | 44.5818 | 68.7471 | 1.4322 | 0.76122 | 52,3318253965564+44,5818439170423i | 52,4012707511343+44,5706101337244i | 0,04601472+0,838026123530385i
56 | 186.7264 | 0 | 52.4473 | 45.4086 | 69.3734 | 1.4453 | 0.75601 | 52,4472854711343+45,4086362572548i | 52,5181765414268+45,3983285081921i | 0,04601472+0,838026123530385i
57 | 190.0608 | 0 | 52.5642 | 46.2364 | 70.0057 | 1.4585 | 0.75086 | 52,5641912614268+46,2363546317225i | 52,636537224761+46,2269918919626i | 0,04601472+0,838026123530385i
58 | 193.3952 | 0 | 52.6826 | 47.065 | 70.6439 | 1.4717 | 0.74575 | 52,682551944761+47,065018015493i | 52,7563621382586+47,0566193261004i | 0,04601472+0,838026123530385i
59 | 196.7296 | 0 | 52.8024 | 47.8946 | 71.2881 | 1.4852 | 0.74069 | 52,8023768582586+47,8946454496308i | 52,8776607805986+47,8872299191643i | 0,04601472+0,838026123530385i
60 | 200.064 | 0 | 52.9237 | 48.7253 | 71.9379 | 1.4987 | 0.73569 | 52,9236755005986+48,7252560426947i | 53,0004428138177+48,7188428486919i | 0,04601472+0,838026123530385i | 3.0498 | 1359.5821 | 1476.7307 | 2007.286
[11 empty] | Istrang [kA] | Q [MVar] | P [MW] | S [MVA]

## Kabelstrecke_380kV
Kenngrößen: | R'= |  | 0.0108 | Ohm/km | U= | 380 | kV | R= | 0.018004 | Ohm
| X'= |  | 0.1885 | Ohm/km |  |  |  | X= | 0.31422 | Ohm
| C'= |  | 245 | nF/km |  |  |  | C= | 408.415 | nF
| Δl= |  | 1.667 | km |  |  |  | ZC= | -7793.7854 | Ohm
| RL= |  | 115 | Ohm | I= | 1.9078 | kA | ZC= | -7793,7853943609i
| Cs= |  | 2800 | uF | S= | 1255.6522 | MVA | Xcs= | -1.1368 | Ohm
| Stufe (jeder n-te DSR an): |  | 100 |  |  |  |  | R'W= | 49.4872 | Ohm
| Wellenlänge | λ= | 1649.5722 | km |  |  |  | vc= | 82.4786 | 10^6 m/s
Eingaben |  |  | Ausgaben |  |  |  |  | Computer
Index i | Länge [km] | ein/aus | Re {Zi} | Im{Zi} | ¦Zi¦ | ¦Zi¦/RL | cosφ | Zi | Zi1 | Zi2
0 | 0 | 0 | 115 |  | 115 | 1 | 1 | 115 | 114,974967623026-1,696495426499i | 0,0180036+0,314222097212051i
1 | 1.667 | 0 | 114.993 | -1.3823 | 115.0013 | 1 | 0.99993 | 114,992971223026-1,38227332928695i | 114,927182680062-3,07741422867832i | 0,0180036+0,314222097212051i
2 | 3.334 | 0 | 114.9452 | -2.7632 | 114.9784 | 0.99981 | 0.99971 | 114,945186280062-2,76319213146627i | 114,838763568551-4,45529058932235i | 0,0180036+0,314222097212051i
3 | 5.001 | 0 | 114.8568 | -4.1411 | 114.9314 | 0.9994 | 0.99935 | 114,856767168551-4,1410684921103i | 114,709924740646-5,82844817339905i | 0,0180036+0,314222097212051i
4 | 6.668 | 0 | 114.7279 | -5.5142 | 114.8604 | 0.99879 | 0.99885 | 114,727928340646-5,514226076187i | 114,540971887224-7,19522852045409i | 0,0180036+0,314222097212051i
5 | 8.335 | 0 | 114.559 | -6.881 | 114.7654 | 0.99796 | 0.9982 | 114,558975487224-6,88100642324204i | 114,332300212231-8,55399719832534i | 0,0180036+0,314222097212051i
6 | 10.002 | 0 | 114.3503 | -8.2398 | 114.6468 | 0.99693 | 0.99741 | 114,350303812231-8,23977510111329i | 114,084392215466-9,90314976787949i | 0,0180036+0,314222097212051i
7 | 11.669 | 0 | 114.1024 | -9.5889 | 114.5046 | 0.99569 | 0.99649 | 114,102395815466-9,58892767066744i | 113,797815006907-11,2411175137946i | 0,0180036+0,314222097212051i
8 | 13.336 | 0 | 113.8158 | -10.9269 | 114.3391 | 0.99425 | 0.99542 | 113,815818606907-10,9268954165825i | 113,473217180247-12,5663728995185i | 0,0180036+0,314222097212051i
9 | 15.003 | 0 | 113.4912 | -12.2522 | 114.1507 | 0.99261 | 0.99422 | 113,491220780247-12,2521508023064i | 113,111325277451-13,8774347081452i | 0,0180036+0,314222097212051i
10 | 16.67 | 0 | 113.1293 | -13.5632 | 113.9395 | 0.99078 | 0.99289 | 113,129328877451-13,5632126109331i | 112,712939879762-15,1728728350008i | 0,0180036+0,314222097212051i
11 | 18.337 | 0 | 112.7309 | -14.8587 | 113.706 | 0.98875 | 0.99143 | 112,730943479762-14,8586507377888i | 112,278931363636-16,4513127021385i | 0,0180036+0,314222097212051i
12 | 20.004 | 0 | 112.2969 | -16.1371 | 113.4505 | 0.98653 | 0.98983 | 112,296934963636-16,1370906049264i | 111,810235362551-17,7114392696225i | 0,0180036+0,314222097212051i
13 | 21.671 | 0 | 111.8282 | -17.3972 | 113.1734 | 0.98412 | 0.98811 | 111,828238962551-17,3972171724104i | 111,307847977482-18,9520006233513i | 0,0180036+0,314222097212051i
14 | 23.338 | 0 | 111.3259 | -18.6378 | 112.8752 | 0.98152 | 0.98627 | 111,325851577482-18,6377785261392i | 110,772820780048-20,1718111241405i | 0,0180036+0,314222097212051i
15 | 25.005 | 0 | 110.7908 | -19.8576 | 112.5563 | 0.97875 | 0.98431 | 110,790824380048-19,8575890269284i | 110,206255652938-21,3697541077729i | 0,0180036+0,314222097212051i
16 | 26.672 | 0 | 110.2243 | -21.0555 | 112.2173 | 0.9758 | 0.98224 | 110,224259252938-21,0555320105608i | 109,609299512217-22,544784130645i | 0,0180036+0,314222097212051i
17 | 28.339 | 0 | 109.6273 | -22.2306 | 111.8586 | 0.97268 | 0.98005 | 109,627303112217-22,2305620334329i | 108,983138955538-23,695928760417i | 0,0180036+0,314222097212051i
18 | 30.006 | 0 | 109.0011 | -23.3817 | 111.4807 | 0.9694 | 0.97776 | 109,001142555538-23,3817066632049i | 108,328994879157-24,8222899156419i | 0,0180036+0,314222097212051i
19 | 31.673 | 0 | 108.347 | -24.5081 | 111.0843 | 0.96595 | 0.97536 | 108,346998479157-24,5080678184298i | 107,648117105037-25,9230447626423i | 0,0180036+0,314222097212051i
20 | 33.34 | 0 | 107.6661 | -25.6088 | 110.6698 | 0.96235 | 0.97286 | 107,666120705037-25,6088226654302i | 106,941779057289-26,997446181871i | 0,0180036+0,314222097212051i
21 | 35.007 | 0 | 106.9598 | -26.6832 | 110.2379 | 0.95859 | 0.97026 | 106,959782657289-26,6832240846589i | 106,211272524747-28,0448228195907i | 0,0180036+0,314222097212051i
22 | 36.674 | 0 | 106.2293 | -27.7306 | 109.7891 | 0.95469 | 0.96758 | 106,229276124747-27,7306007223786i | 105,457902543734-29,0645787439015i | 0,0180036+0,314222097212051i
23 | 38.341 | 0 | 105.4759 | -28.7504 | 109.3241 | 0.95064 | 0.9648 | 105,475906143734-28,7503566466894i | 104,682982432063-30,0561927269174i | 0,0180036+0,314222097212051i
24 | 40.008 | 0 | 104.701 | -29.742 | 108.8434 | 0.94646 | 0.96194 | 104,700986032063-29,7419706297053i | 103,887829002111-31,019217177219i | 0,0180036+0,314222097212051i
25 | 41.675 | 0 | 103.9058 | -30.705 | 108.3477 | 0.94215 | 0.959 | 103,905832602111-30,7049950800069i | 103,073757977475-31,9532767485991i | 0,0180036+0,314222097212051i
26 | 43.342 | 0 | 103.0918 | -31.6391 | 107.8376 | 0.93772 | 0.95599 | 103,091761577475-31,639054651387i | 102,242079634314-32,8580666525592i | 0,0180036+0,314222097212051i
27 | 45.009 | 0 | 102.2601 | -32.5438 | 107.3137 | 0.93316 | 0.95291 | 102,260083234314-32,5438445553471i | 101,394094685052-33,7333507030348i | 0,0180036+0,314222097212051i
28 | 46.676 | 0 | 101.4121 | -33.4191 | 106.7766 | 0.92849 | 0.94976 | 101,412098285052-33,4191286058227i | 100,531090418749-34,5789591224317i | 0,0180036+0,314222097212051i
29 | 48.343 | 0 | 100.5491 | -34.2647 | 106.2271 | 0.92371 | 0.94655 | 100,549094018749-34,2647370252196i | 99,6543371091343-35,3947861382787i | 0,0180036+0,314222097212051i
30 | 50.01 | 0 | 99.6723 | -35.0806 | 105.6656 | 0.91883 | 0.94328 | 99,6723407091343-35,0805640410666i | 98,7650846981189-36,1807873996635i | 0,0180036+0,314222097212051i
31 | 51.677 | 0 | 98.7831 | -35.8666 | 105.0929 | 0.91385 | 0.93996 | 98,7830882981189-35,8665653024514i | 97,8645597596027-36,936977242161i | 0,0180036+0,314222097212051i
32 | 53.344 | 0 | 97.8826 | -36.6228 | 104.5094 | 0.90878 | 0.93659 | 97,8825633596027-36,6227551449489i | 96,953962745546-37,6634258292111i | 0,0180036+0,314222097212051i
33 | 55.011 | 0 | 96.972 | -37.3492 | 103.916 | 0.90362 | 0.93318 | 96,971966345546-37,349203731999i | 96,0344655136674-38,360256196902i | 0,0180036+0,314222097212051i
34 | 56.678 | 0 | 96.0525 | -38.046 | 103.313 | 0.89837 | 0.92972 | 96,0524691136674-38,0460340996899i | 95,1072091337376-39,0276412278967i | 0,0180036+0,314222097212051i
35 | 58.345 | 0 | 95.1252 | -38.7134 | 102.7012 | 0.89305 | 0.92623 | 95,1252127337376-38,7134191306846i | 94,1733019672872-39,6658005788425i | 0,0180036+0,314222097212051i
36 | 60.012 | 0 | 94.1913 | -39.3516 | 102.0811 | 0.88766 | 0.92271 | 94,1913055672872-39,3515784816304i | 93,2338180136438-40,2749975840679i | 0,0180036+0,314222097212051i
37 | 61.679 | 0 | 93.2518 | -39.9608 | 101.4533 | 0.8822 | 0.91916 | 93,2518216136438-39,9607754868558i | 92,2897955135556-40,85553615672i | 0,0180036+0,314222097212051i
38 | 63.346 | 0 | 92.3078 | -40.5413 | 100.8183 | 0.87668 | 0.91559 | 92,3077991135556-40,5413140595079i | 91,3422358002444-41,4077577067794i | 0,0180036+0,314222097212051i
39 | 65.013 | 0 | 91.3602 | -41.0935 | 100.1767 | 0.8711 | 0.91199 | 91,3602394002444-41,0935356095673i | 90,3921023865567-41,93203809362i | 0,0180036+0,314222097212051i
40 | 66.68 | 0 | 90.4101 | -41.6178 | 99.529 | 0.86547 | 0.90838 | 90,4101059865567-41,6178159964079i | 89,4403202759364-42,4287846289996i | 0,0180036+0,314222097212051i
41 | 68.347 | 0 | 89.4583 | -42.1146 | 98.8758 | 0.85979 | 0.90475 | 89,4583238759364-42,1145625317875i | 88,4877754842112-42,8984331445919i | 0,0180036+0,314222097212051i
42 | 70.014 | 0 | 88.5058 | -42.5842 | 98.2176 | 0.85407 | 0.90112 | 88,5057790842112-42,5842110473798i | 87,5353147586617-43,3414451364246i | 0,0180036+0,314222097212051i
43 | 71.681 | 0 | 87.5533 | -43.0272 | 97.5547 | 0.8483 | 0.89748 | 87,5533183586617-43,0272230392126i | 86,5837454804997-43,7583049968892i | 0,0180036+0,314222097212051i
44 | 73.348 | 0 | 86.6017 | -43.4441 | 96.8878 | 0.8425 | 0.89384 | 86,6017490804997-43,4440828996771i | 85,6338357367199-44,1495173433563i | 0,0180036+0,314222097212051i
45 | 75.015 | 0 | 85.6518 | -43.8353 | 96.2173 | 0.83667 | 0.89019 | 85,6518393367199-43,8352952461442i | 84,6863145472723-44,515604450872i | 0,0180036+0,314222097212051i
46 | 76.682 | 0 | 84.7043 | -44.2014 | 95.5436 | 0.83081 | 0.88655 | 84,7043181472723-44,2013823536599i | 83,7418722336282-44,8571037949386i | 0,0180036+0,314222097212051i
47 | 78.349 | 0 | 83.7599 | -44.5429 | 94.8672 | 0.82493 | 0.88292 | 83,7598758336282-44,5428816977265i | 82,8011609150592-45,1745657090113i | 0,0180036+0,314222097212051i
48 | 80.016 | 0 | 82.8192 | -44.8603 | 94.1885 | 0.81903 | 0.87929 | 82,8191645150592-44,8603436117992i | 81,864795119293-45,4685511600639i | 0,0180036+0,314222097212051i
49 | 81.683 | 0 | 81.8828 | -45.1543 | 93.5078 | 0.81311 | 0.87568 | 81,882798719293-45,1543290628519i | 80,9333524946478-45,7396296444051i | 0,0180036+0,314222097212051i
50 | 83.35 | 0 | 80.9514 | -45.4254 | 92.8256 | 0.80718 | 0.87208 | 80,9513560946478-45,425407547193i | 80,0073746112539-45,9883772048594i | 0,0180036+0,314222097212051i
51 | 85.017 | 0 | 80.0254 | -45.6742 | 92.1422 | 0.80124 | 0.8685 | 80,0253782112539-45,6741551076473i | 79,0873678395359-46,2153745694636i | 0,0180036+0,314222097212051i
52 | 86.684 | 0 | 79.1054 | -45.9012 | 91.4581 | 0.79529 | 0.86494 | 79,1053714395359-45,9011524722515i | 78,1738042947403-46,4212054109679i | 0,0180036+0,314222097212051i
53 | 88.351 | 0 | 78.1918 | -46.107 | 90.7734 | 0.78933 | 0.8614 | 78,1918078947403-46,1069833137558i | 77,2671228369346-46,6064547256722i | 0,0180036+0,314222097212051i
54 | 90.018 | 0 | 77.2851 | -46.2922 | 90.0886 | 0.78338 | 0.85788 | 77,2851264369346-46,2922326284601i | 76,3677301165706-46,7717073294621i | 0,0180036+0,314222097212051i
55 | 91.685 | 0 | 76.3857 | -46.4575 | 89.404 | 0.77743 | 0.85439 | 76,3857337165706-46,4574852322501i | 75,4760016563787-46,9175464683375i | 0,0180036+0,314222097212051i
56 | 93.352 | 0 | 75.494 | -46.6033 | 88.7199 | 0.77148 | 0.85093 | 75,4940052563787-46,6033243711254i | 74,5922829610409-47,0445525402391i | 0,0180036+0,314222097212051i
57 | 95.019 | 0 | 74.6103 | -46.7303 | 88.0365 | 0.76553 | 0.84749 | 74,6102865610409-46,7303304430271i | 73,7168906467672-47,1533019245762i | 0,0180036+0,314222097212051i
58 | 96.686 | 0 | 73.7349 | -46.8391 | 87.3541 | 0.7596 | 0.84409 | 73,7348942467672-46,8390798273641i | 72,850113583561-47,2443659155241i | 0,0180036+0,314222097212051i
59 | 98.353 | 0 | 72.8681 | -46.9301 | 86.673 | 0.75368 | 0.84072 | 72,868117183561-46,930143818312i | 71,9922140436114-47,3183097549038i | 0,0180036+0,314222097212051i
60 | 100.02 | 0 | 72.0102 | -47.0041 | 85.9933 | 0.74777 | 0.83739 | 72,0102176436114-47,0040876576917i | 71,1434288498772-47,3756917602559i | 0,0180036+0,314222097212051i | 2.5513 | -917.853 | 1406.1499 | 1679.1997
[11 empty] | Istrang [kA] | Q [MVar] | P [MW] | S [MVA]

## Kenngößen_20kV_110kV
Kenngrößen | Kabel | Kabel
Un= | 20 | 110 | kV
R'= | 125 | 37 | mOhm/km
L'= | 0.334 | 0.358 | mH/km
C'= | 300 | 260 | nF/km
Stherm= | 14.4 | 113 | MVA | Grenzleistung
Istrang= | 415.6922 | 593.0962 | A
RW= | 33.3667 | 37.1069 | Ohm
Pnat= | 11.988 | 326.0848 | MW
X'= | 104.9292 | 112.469 | mOhm/km
X/R = | 0.83943 | 3.0397
Faktor Stherm/Pnat = | 1.2012 | 0.34654 | bei Betrieb mit thermischer
Grenzleistung
Beispiel für PI-Ersatzschaltung:
d= | 20 | 20 | km
R= | 2500 | 740 | mOhm
L= | 6.68 | 7.16 | mH
C= | 6000 | 5200 | nF
Betrieb | Eingabefelder in Grün: | [5 empty] | Leistung [MW] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Lastwiderstand RL = | 27.7778 | 107.0796 | Ohm |  |  |  | Lastwiderstand Leitung 1 [Ω] | 1000000000000 | 400 | 200 | 133.3333 | 100 | 80 | 66.6667 | 57.1429 | 50 | 44.4444 | 40 | 36.3636 | 33.3333 | 30.7692 | 28.5714 | 26.6667 | 25 | 23.5294 | 22.2222 | 21.0526 | 20
[7 empty] | Lastwiderstand Leitung 2 [Ω] | 1000000000001 | 2200 | 1100 | 733.3333 | 550 | 440 | 366.6667 | 314.2857 | 275 | 244.4444 | 220 | 200 | 183.3333 | 169.2308 | 157.1429 | 146.6667 | 137.5 | 129.4118 | 122.2222 | 115.7895 | 110
[7 empty] | Strangstrom [kA] Leitung 1 | 0.021787 | 0.035961 | 0.060965 | 0.087665 | 0.11463 | 0.14151 | 0.16818 | 0.1946 | 0.22073 | 0.24656 | 0.2721 | 0.29733 | 0.32226 | 0.34689 | 0.37123 | 0.39527 | 0.41901 | 0.44247 | 0.46565 | 0.48854 | 0.51115
Leistung an RL: | 14.4 | 113 | MVA |  |  |  | Blindleistung Leitung 1 [MVar] | -0.75473 | -0.74482 | -0.72483 | -0.69515 | -0.65614 | -0.60815 | -0.55154 | -0.48664 | -0.41377 | -0.33326 | -0.2454 | -0.15049 | -0.048823 | 0.059325 | 0.17369 | 0.294 | 0.42001 | 0.55149 | 0.68818 | 0.82986 | 0.97632
Strangstrom: | 0.41569 | 0.5931 | kA |  |  |  | Wirkleistung Leitung 1 [MW] | 0.00089178 | 0.99853 | 1.9836 | 2.9562 | 3.9164 | 4.8642 | 5.7999 | 6.7234 | 7.635 | 8.5346 | 9.4225 | 10.2987 | 11.1634 | 12.0166 | 12.8586 | 13.6893 | 14.509 | 15.3178 | 16.1158 | 16.903 | 17.6798
Faktor Sn/Pnat: | 1.2012 | 0.34654 |  |  |  |  | Scheinleistung Leitung 1 [MVA] | 0.75473 | 1.2457 | 2.1119 | 3.0368 | 3.9709 | 4.9021 | 5.826 | 6.741 | 7.6462 | 8.5411 | 9.4257 | 10.2998 | 11.1635 | 12.0168 | 12.8597 | 13.6925 | 14.5151 | 15.3277 | 16.1304 | 16.9234 | 17.7067
[7 empty] | Strangstrom [kA] Leitung 2 | 0.10384 | 0.10775 | 0.11875 | 0.1351 | 0.15511 | 0.17754 | 0.20156 | 0.22668 | 0.25255 | 0.27896 | 0.30577 | 0.33286 | 0.36018 | 0.38768 | 0.4153 | 0.44303 | 0.47083 | 0.49871 | 0.52663 | 0.5546 | 0.58259
[7 empty] | Blindleistung Leitung 2 [Mvar] | -19.7851 | -19.7728 | -19.7491 | -19.7143 | -19.6682 | -19.6109 | -19.5424 | -19.4627 | -19.3719 | -19.27 | -19.157 | -19.0329 | -18.8978 | -18.7516 | -18.5945 | -18.4264 | -18.2473 | -18.0574 | -17.8565 | -17.6447 | -17.4221
[7 empty] | Wirkleistung Leitung 2 [MW] | 0.005996 | 5.5244 | 11.039 | 16.5498 | 22.0568 | 27.5599 | 33.0591 | 38.5544 | 44.0457 | 49.5331 | 55.0164 | 60.4957 | 65.971 | 71.4421 | 76.9091 | 82.3719 | 87.8306 | 93.285 | 98.7352 | 104.1811 | 109.6227
[7 empty] | Scheinleistung Leitung 2 [MVA] | 19.7851 | 20.53 | 22.6249 | 25.74 | 29.5523 | 33.825 | 38.4032 | 43.1884 | 48.1176 | 53.1494 | 58.2563 | 63.4191 | 68.6243 | 73.862 | 79.125 | 84.4077 | 89.706 | 95.0166 | 100.3369 | 105.6647 | 110.9985
PI-Ersatzschaltbild Leitung 1: |  |  |  | Betrag (Ω) | Phase (rad) | cos(φ)
YL'= | 0,036+0,000942477796076938i |  |  | 0.036012 | 0.026174 | 0.99966 | YL'= | 0,000000000001+0,000942477796076938i | 0,0025+0,000942477796076938i | 0,005+0,000942477796076938i | 0,0075+0,000942477796076938i | 0,01+0,000942477796076938i | 0,0125+0,000942477796076938i | 0,015+0,000942477796076938i | 0,0175+0,000942477796076938i | 0,02+0,000942477796076938i | 0,0225+0,000942477796076938i | 0,025+0,000942477796076938i | 0,0275+0,000942477796076938i | 0,03+0,000942477796076938i | 0,0325+0,000942477796076938i | 0,035+0,000942477796076938i | 0,0375+0,000942477796076938i | 0,04+0,000942477796076938i | 0,0425+0,000942477796076938i | 0,045+0,000942477796076938i | 0,0475+0,000942477796076938i | 0,05+0,000942477796076938i
ZL'= | 27,7587522289467-0,726722433960652i |  |  | 27.7683 | -0.026174 | 0.99966 | ZL'= | 1,12579092935931E-06-1061,03295394597i | 350,22518938449-132,031785848689i | 193,137706085604-36,4055999141832i | 131,260549813133-16,4946871599638i | 99,1195562720649-9,34179809434197i | 79,5477794542218-5,99776126902634i | 66,4045121604782-4,17231855137145i | 56,9775961793913-3,06857824416654i | 49,8892129709214-2,35097377444235i | 44,3665989723593-1,85842375195105i | 39,9432317589814-1,50582436145581i | 36,3209750360911-1,24478954557748i | 33,3004670896787-1,04616502770043i | 30,7433768075418-0,891536923616457i | 28,5507260461799-0,768812153154289i | 26,6498331747761-0,669783360970161i | 24,986128569747-0,588721784672754i | 23,5178463304812-0,521530540659484i | 22,2124787387591-0,465217066824701i | 21,0443466176888-0,417554303581442i | 19,9928964087781-0,376857218890794i
ZL''= | 30,2587522289467+1,37186145863733i |  |  | 30.2898 | 0.045307 | 0.99897 | ZL''= | 2,50000112579093-1058,93437005337i | 352,72518938449-129,933201956091i | 195,637706085604-34,3070160215852i | 133,760549813133-14,3961032673658i | 101,619556272065-7,24321420174399i | 82,0477794542218-3,89917737642836i | 68,9045121604782-2,07373465877347i | 59,4775961793913-0,96999435156856i | 52,3892129709214-0,25238988184437i | 46,8665989723593+0,24016014064693i | 42,4432317589814+0,59275953114217i | 38,8209750360911+0,8537943470205i | 35,8004670896787+1,05241886489755i | 33,2433768075418+1,20704696898152i | 31,0507260461799+1,32977173944369i | 29,1498331747761+1,42880053162782i | 27,486128569747+1,50986210792523i | 26,0178463304812+1,5770533519385i | 24,7124787387591+1,63336682577328i | 23,5443466176888+1,68102958901654i | 22,4928964087781+1,72172667370719i
YL''= | 0,0329804978128319-0,00149525907392883i |  |  | 0.033014 | -0.045307 | 0.99897 | YL''= | 2,22946005007748E-06+0,000944340324223271i | 0,0024963265423167+0,000919570562389353i | 0,00495899451348178+0,000869608970729448i | 0,00739043984530679+0,000795402944686801i | 0,00979088276731259+0,00069787217844115i | 0,0121605561565793+0,000577909186158735i | 0,0144997044849882+0,000436379836235741i | 0,0168085828208971+0,000274123896079578i | 0,0190874558832514+0,0000919555851651635i | 0,0213365971461439-0,000109335865710395i | 0,0235562879918602-0,000328985650875896i | 0,02574681691047-0,000566252823673141i | 0,027908478744059-0,000820419729364587i | 0,0300415739737307-0,00109079143849788i | 0,0321464080475475-0,00137669518202822i | 0,0342232907476258-0,0016774797893723i | 0,0362725355946424-0,00199251513045017i | 0,0382944592880601-0,00232119156266039i | 0,0402893811804271-0,00266291938363235i | 0,0422576227841598-0,00301712829050447i | 0,0441995073092639-0,00338326684638875i
Y1= | 0,0329804978128319-0,000552781277851892i |  |  | 0.032985 | -0.016759 | 0.99986 | Y1= | 2,22946005007748E-06+0,00188681812030021i | 0,0024963265423167+0,00186204835846629i | 0,00495899451348178+0,00181208676680639i | 0,00739043984530679+0,00173788074076374i | 0,00979088276731259+0,00164034997451809i | 0,0121605561565793+0,00152038698223567i | 0,0144997044849882+0,00137885763231268i | 0,0168085828208971+0,00121660169215652i | 0,0190874558832514+0,0010344333812421i | 0,0213365971461439+0,000833141930366543i | 0,0235562879918602+0,000613492145201042i | 0,02574681691047+0,000376224972403797i | 0,027908478744059+0,000122058066712351i | 0,0300415739737307-0,000148313642420942i | 0,0321464080475475-0,000434217385951282i | 0,0342232907476258-0,000735001993295362i | 0,0362725355946424-0,00105003733437323i | 0,0382944592880601-0,00137871376658345i | 0,0402893811804271-0,00172044158755541i | 0,0422576227841598-0,00207465049442753i | 0,0441995073092639-0,00244078905031181i
Z1= | 30,3124336805168+0,508062246962124i |  |  | 30.3167 | 0.016759 | 0.99986 | Z1= | 0,62623741522527-529,99205014503i | 257,383227773146-191,986107845878i | 177,899329360176-65,0069322885712i | 128,219808962543-30,1512144398166i | 99,3472432236357-16,644489752691i | 80,967436365938-10,1230432762045i | 68,3488328986694-6,49967107947379i | 59,1833635810339-4,28367941827219i | 52,2370070214523-2,83095369700803i | 46,7964785054241-1,82728802392052i | 42,4227360202597-1,10484365513615i | 38,8314611606455-0,567424138462026i | 35,8307194716411-0,156706081607981i | 33,2863926513326+0,164333138519631i | 31,1019999320993+0,420110050503867i | 29,2063955240157+0,627255838295256i | 27,5459839440934+0,797416311795305i | 26,0796335463592+0,938943922078773i | 24,7752588783066+1,05795583024237i | 23,607467292335+1,15901559205985i | 22,555902832823+1,24558403488612i
[7 empty] | Realteil | 0.62624 | 257.3832 | 177.8993 | 128.2198 | 99.3472 | 80.9674 | 68.3488 | 59.1834 | 52.237 | 46.7965 | 42.4227 | 38.8315 | 35.8307 | 33.2864 | 31.102 | 29.2064 | 27.546 | 26.0796 | 24.7753 | 23.6075 | 22.5559 | 0 | 0
Strangstrom an Z1: | 0.38088 | kA |  |  |  |  | Imaginärteil | -529.9921 | -191.9861 | -65.0069 | -30.1512 | -16.6445 | -10.123 | -6.4997 | -4.2837 | -2.831 | -1.8273 | -1.1048 | -0.56742 | -0.15671 | 0.16433 | 0.42011 | 0.62726 | 0.79742 | 0.93894 | 1.058 | 1.159 | 1.2456 | 0 | 0
Blindleistung Q1: | 0.22111 | Mvar | Wirkleistung: | 13.1922 | MW | 13.1941 | Betrag | 529.9924 | 321.0993 | 189.4045 | 131.7172 | 100.7319 | 81.5978 | 68.6572 | 59.3382 | 52.3137 | 46.8321 | 42.4371 | 38.8356 | 35.8311 | 33.2868 | 31.1048 | 29.2131 | 27.5575 | 26.0965 | 24.7978 | 23.6359 | 22.5903
PI-Ersatzschaltbild Leitung 2: |  |  |  | Betrag (Ω) | Phase (rad) | cos(φ)
YL'= | 0,00933884297520661+0,000816814089933346i |  |  | 0.0093745 | 0.087242 | 0.9962 | YL'= | 9,99999999999E-13+0,000816814089933346i | 0,000454545454545455+0,000816814089933346i | 0,000909090909090909+0,000816814089933346i | 0,00136363636363636+0,000816814089933346i | 0,00181818181818182+0,000816814089933346i | 0,00227272727272727+0,000816814089933346i | 0,00272727272727273+0,000816814089933346i | 0,00318181818181818+0,000816814089933346i | 0,00363636363636364+0,000816814089933346i | 0,00409090909090909+0,000816814089933346i | 0,00454545454545455+0,000816814089933346i | 0,005+0,000816814089933346i | 0,00545454545454545+0,000816814089933346i | 0,00590909090909091+0,000816814089933346i | 0,00636363636363636+0,000816814089933346i | 0,00681818181818182+0,000816814089933346i | 0,00727272727272727+0,000816814089933346i | 0,00772727272727273+0,000816814089933346i | 0,00818181818181818+0,000816814089933346i | 0,00863636363636364+0,000816814089933346i | 0,00909090909090909+0,000816814089933346i | #DIV/0! | #DIV/0!
ZL'= | 106,266707836964-9,29452872079607i |  |  | 106.6724 | -0.087242 | 0.9962 | ZL'= | 1,49883407754788E-06-1224,26879301458i | 520,19581681233-934,787199932732i | 608,644692921123-546,864517035241i | 539,692915627418-323,274436995902i | 457,637899002974-205,592796196217i | 389,667758921904-140,045890987271i | 336,484247910484-100,776527402433i | 294,854351319197-75,6929449997842i | 261,79109841815-58,8045308969448i | 235,072937767512-46,9359947785737i | 213,11804195984-38,2971202881967i | 194,801258877279-31,823282597543i | 179,31228443538-26,8518800779083i | 166,057810627079-22,9541839092384i | 154,595830382165-19,843379678744i | 144,591504403192-17,3219754519074i | 135,787184357025-15,2505217445893i | 127,981745112531-13,5283555209871i | 121,016103777309-12,0813805046174i | 114,762909399167-10,8541007935665i | 109,119087973607-9,80430093912705i
ZL''= | 107,006707836964-7,04514838082578i |  |  | 107.2384 | -0.065743 | 0.99784 | ZL''= | 0,740001498834078-1222,01941267461i | 520,93581681233-932,537819592762i | 609,384692921123-544,615136695271i | 540,432915627418-321,025056655932i | 458,377899002974-203,343415856247i | 390,407758921904-137,796510647301i | 337,224247910484-98,5271470624627i | 295,594351319197-73,4435646598139i | 262,53109841815-56,5551505569745i | 235,812937767512-44,6866144386034i | 213,85804195984-36,0477399482264i | 195,541258877279-29,5739022575727i | 180,05228443538-24,602499737938i | 166,797810627079-20,7048035692681i | 155,335830382165-17,5939993387737i | 145,331504403192-15,0725951119371i | 136,527184357025-13,001141404619i | 128,721745112531-11,2789751810168i | 121,756103777309-9,83200016464711i | 115,502909399167-8,60472045359621i | 109,859087973607-7,55492059915676i
YL''= | 0,00930487477094197+0,000612617888648319i |  |  | 0.009325 | 0.065743 | 0.99784 | YL''= | 4,95537162883369E-07+0,000818317305707179i | 0,000456560386719606+0,000817298050552956i | 0,000912313513069415+0,000815346618320055i | 0,00136775237536676+0,000812464916730033i | 0,0018228744450312+0,000808654861274845i | 0,00227767720476409+0,000803918375147285i | 0,00273215814856854+0,000798257389170233i | 0,0031863147817688+0,000791673841725946i | 0,00364014462102928+0,000784169678685346i | 0,00409364519437299+0,000775746853337366i | 0,00454681404119964+0,000766407326318305i | 0,00499964871230312+0,00075615306554126i | 0,00545214676988865+0,000744986046125541i | 0,00590430578758938+0,000732908250326186i | 0,00635612335048257+0,000719921667463492i | 0,00680759705510527+0,000706028293852598i | 0,00725872450946954+0,000691230132733132i | 0,00770950333307725+0,000675529194198903i | 0,0081599311569345+0,000658927495127688i | 0,00861000562356527+0,000641427059110987i | 0,00905972438702507+0,000623029916383997i
Y1= | 0,00930487477094197+0,00142943197858167i |  |  | 0.009414 | 0.15243 | 0.9884 | Y1= | 4,95537162883369E-07+0,00163513139564053i | 0,000456560386719606+0,0016341121404863i | 0,000912313513069415+0,0016321607082534i | 0,00136775237536676+0,00162927900666338i | 0,0018228744450312+0,00162546895120819i | 0,00227767720476409+0,00162073246508063i | 0,00273215814856854+0,00161507147910358i | 0,0031863147817688+0,00160848793165929i | 0,00364014462102928+0,00160098376861869i | 0,00409364519437299+0,00159256094327071i | 0,00454681404119964+0,00158322141625165i | 0,00499964871230312+0,00157296715547461i | 0,00545214676988865+0,00156180013605889i | 0,00590430578758938+0,00154972234025953i | 0,00635612335048257+0,00153673575739684i | 0,00680759705510527+0,00152284238378594i | 0,00725872450946954+0,00150804422266648i | 0,00770950333307725+0,00149234328413225i | 0,0081599311569345+0,00147574158506103i | 0,00861000562356527+0,00145824114904433i | 0,00905972438702507+0,00143984400631734i
Z1= | 104,992754681291-16,1291801077753i |  |  | 106.2244 | -0.15243 | 0.9884 | Z1= | 0,185340732627658-611,571590407295i | 158,595652531541-567,642504187079i | 260,939498967076-466,829868618844i | 302,245904215446-360,03805619871i | 305,593992279484-272,50014255236i | 291,464815030615-207,398347386879i | 271,231915283943-160,334397489855i | 250,106434112554-126,256571761896i | 230,187822415546-101,2396500106i | 212,169934717715-82,5409959398016i | 196,151547071733-68,3008645924135i | 181,999234133868-57,259786454523i | 169,504919639137-48,5557006676955i | 158,451825528764-41,5893659154612i | 148,640008325781-35,9370646506803i | 139,894319541181-31,2940083444628i | 132,0649833331-27,4373045666918i | 125,025332121291-24,2013923175956i | 118,668694587341-21,461495701299i | 112,905277409379-19,1223012691187i | 107,659361360025-17,110088514413i
[7 empty] | Realteil | 0.18534 | 158.5957 | 260.9395 | 302.2459 | 305.594 | 291.4648 | 271.2319 | 250.1064 | 230.1878 | 212.1699 | 196.1515 | 181.9992 | 169.5049 | 158.4518 | 148.64 | 139.8943 | 132.065 | 125.0253 | 118.6687 | 112.9053 | 107.6594 | 0 | 0
Strangstrom an Z1: | 0.59787 | kA |  |  |  |  | Imaginärteil | -611.5716 | -567.6425 | -466.8299 | -360.0381 | -272.5001 | -207.3983 | -160.3344 | -126.2566 | -101.2397 | -82.541 | -68.3009 | -57.2598 | -48.5557 | -41.5894 | -35.9371 | -31.294 | -27.4373 | -24.2014 | -21.4615 | -19.1223 | -17.1101 | 0 | 0
Blindleistung Q1: | -3.1448 | Mvar | Wirkleistung: | 112.589 | MW | 112.6329 | Betrag | 611.5716 | 589.3815 | 534.808 | 470.0851 | 409.4435 | 357.7231 | 315.0776 | 280.1677 | 251.4675 | 227.66 | 207.7028 | 190.7941 | 176.3224 | 163.819 | 152.9226 | 143.3518 | 134.885 | 127.3461 | 120.5938 | 114.5132 | 109.0105
[7 empty] | Serienresonanz: | 0: 0.007064; 1: MHz
|  | 103.6506 | *10^6 | m/s