## UPFC_220kV
UPFC | 0 | 0 = off
|  | 1 = on | [6 empty] | Line 1 | P (MW) | cos(φ) | Q (MVar) | S (MVA)
|  | 2 = reactive | [6 empty] | 102.1% | 441.1202 | 0.86432 | 256.6852 | 510.3668
3 = PST
Voltage | Phase angle | 4 = manual | [6 empty] | Line 2 | P (MW) | cos(φ) | Q (MVar) | S (MVA)
8000 | 79.95 | operation | [6 empty] | 66.35% | 286.7281 | 0.86432 | 166.8454 | 331.7384
[9 empty] | UPFC | P (MW) | cos(φ) | Q (MVar) | S (MVA)
Assumptions: | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Station: | 1000 | MVA
Load: | 800 | MW | [7 empty] | Voltage | Phase angle
No of lines | 2 |  |  | U1 (pu) |  |  | U2(pu) |  |  | 0 | #DIV/0!
Load per line | 400 | MW (3phase) |  | 100% |  |  | 86.94%
Total load | 800 | MW
cos(φ) | 0.95
[5 empty] | Re (Ω) | Im (Ω) | /Z/ (Ω) | φZ (Grad)
|  |  | Line 1 | ZL1 | 4.03 | 20.8 | 21.1868 | 79.0348
|  |  | Line 2 | Z'L2 | 6.2 | 32 | 32.5951 | 79.0348

## Computer
Meshed Lines Scenario |  |  | Attention: single phase calculation (1/3 of power) | [8 empty] | Phasor diagram |  |  |  |  | Algebra:
U= | 220 | kV |  |  |  |  | Summary |  |  |  |  | Re |  | Im |  | (1) | UL1 = I1 ZL1 |  | insert into (3)
Us= | 127017.0592 | V | Voltage |  |  | V | phi | Phasor | Re (V) | Im (V) | sign | Startpoint | Endpoint | Startpoint | Endpoint | (2) | UL2 = I2 ZL2 |  | insert into (3)
U1= | 127017.0592 | V | phi1= | 0 |  | 28376.8832 | 48.8399 | UL2 | 18676.6691 | 21364.2114 | 1 | 127017.0592 | 108340.3901 | 0 | -21364.2114 | (3) | I1 + I2 = I
mode | 0 | 12631.4968 | mode 1 | 48.8399 |  | 28376.8832 | 48.8399 | UL1 | 18676.6691 | 21364.2114 | 1 |  |  |  |  | (4) | UL1 = UL2 - Ux |  | => UL2 => UL1 => I1, I2 |  | UL2= I ((ZL1 ZL2/(ZL1+ZL2)) + Ux (ZL2/(ZL1+ZL2))
sign, /Ux/ | 1 | 12631.4968 | mode 2 | 62.7551 | 2.95 | 127017.0592 | 0 | U1' | 127017.0592 | 0 | 1 | 0 | 127017.0592 | 0 | 0
Ux= | 0 | V | phix= | 0 | -30.1949 | 0 | #DIV/0! | Ux | 0 | 0 | 1 | 127017.0592 | 127017.0592 | 0 | 0 | Power offset | P2= | 266.6667 | MW | 0.8 | Utilization
|  | 12631.4968 | mode 3 | 90 |  | 110426.7615 | -11.1553 | U2 | 108340.3901 | -21364.2114 | 1 | 0 | 108340.3901 | 0 | -21364.2114 | 0 | cos φ = | 0.95 | -1 | Re (A) | Im (A) | sign
[8 empty] | U1 | 127017.0592 | 0 | 1 | 0 | 127017.0592 | 0 | 0 | φU2,0 = | I= | 2209.9532 | A | 1910.1063 | -1111.4796 | 1
[8 empty] | Line Impedances | [7 empty] | -12 | φ = | -30.1949 | Grad | Imax | 0.87477
[6 empty] | phiZL1= | 79.0348 | RL1= | 4.03 | Ω | XL1= | 20.8 | Ω |  | /ZL1/= | 21.1868
[6 empty] | phiZL2= | 79.0348 | RL2= | 6.2 | Ω | XL2= | 32 | Ω |  | /ZL2/= | 32.5951 |  |  | Solving the equation:
[12 empty] | Re |  | Im |  |  |  | ZL1= | 4,03+20,8i |  | (ZL1 ZL2/(ZL1+ZL2))= |  | 2,44242424242424+12,6060606060606i
[8 empty] | Phasor | Re | Im |  | Startpoint | Endpoint | Startpoint | Endpoint |  |  | ZL2= | 6,2+32i |  | (ZL2/(ZL1+ZL2))= |  | 0,606060606060606
[18 empty] | I= | 1910,10632903623-1111,47959272394i
[8 empty] | I1 | 1157.6402 | -673.624 | A | 0 | 1157.6402 | 0 | -673.624 |  |  | Ux= | 0
[8 empty] | 1339.3656 |  |  |  | 1157.6402 | 1910.1063 | -673.624 | -1111.4796 |  |  | UL2= | 18676,6691119236+21364,2114456219i
[8 empty] | -30.1949 | 1 |  |  | 0 | 1910.1063 | 0 | -1111.4796 |  |  | I2= | 752,466129620333-437,855597133673i
[8 empty] | I2 | 752.4661 | -437.8556 | A |  |  |  |  | S (MVA) | P (MW) | Q (MVar) | cosphi
[8 empty] | 870.5876 | [6 empty] | Grid 1 | -280.7018 | -242.6161 | -141.1769 | 0.86432 |  | UL1= | 18676,6691119236+21364,2114456219i
[8 empty] | -30.1949 | 1 | [5 empty] | Ux | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Z'L2=UL1/I2 | 6,19999999999999+32i
[15 empty] | L1 | 170.1223 | 147.0401 | 85.5617 | 0.86432 | U1
[15 empty] | L2 | 110.5795 | 95.576 | 55.6151 | 0.86432 | U1
[15 empty] | L1+L2= | 280.7018 | 242.6161 | 141.1769
[15 empty] | Grid 2 | 244.038 | 230.6875 | 79.6102 | 0.94529
[15 empty] | L1 | 102.1% | 104.8% | 60.96% | 0.86432
[15 empty] | L2 | 66.35% | 68.1% | 39.63% | 0.86432
[15 empty] | Ux | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
Autopilot
[15 empty] | Amplitude: | I/Imax | U0 | (1-Z1/Z2)
[15 empty] | Phase: | (φZ1 + φZ2)/2 + φI
[15 empty] | X/R= | 5.1613
[15 empty] | ϑ= | 79.0348 | Grad
[15 empty] | cos ϑ = | 0.19021

## Dimensionierung auf 220kV
Transmission lines | Line 1 | Line 2 | Transmission lines
length (km) | 65 | 100
Voltage (kV) | 220 | 220
S (MVA) | 490 | 490
I (kA) | 1.2859 | 1.2859
wire radius (mm) | 21.9 | 21.9
number of wires | 2 | 2
cross section (mm^2) | 753.3696 | 753.3696
current density (A/mm^2) | 1.7069 | 1.7069
R' (Ohm/km) | 0.062 | 0.062
X' (Ohm/km) | 0.32 | 0.32
C' (nF/km) | 11.5 | 11.5
RW (Ohm) | 300 | 300
Pn (MW) | 161.3333 | 161.3333
R (Ohm) | 4.03 | 6.2
X (Ohm) | 20.8 | 32
C (uF) | 7.475 | 11.5

## Dimensionionierung auf 380kV
Transmission lines | Line 1 | Line 2 | Transmission lines
length (km) | 100 | 180
Voltage (kV) | 380 | 380
S (MVA) | 1700 | 1700
I (kA) | 2.5829 | 2.5829
wire radius (mm) | 21.9 | 21.9
number of wires | 4 | 4
cross section (mm^2) | 1506.7393 | 1506.7393
current density (A/mm^2) | 1.7142 | 1.7142
R' (Ohm/km) | 0.031 | 0.031
X' (Ohm/km) | 0.26 | 0.26
C' (nF/km) | 14.4 | 14.4
RW (Ohm) | 240 | 240
Pn (MW) | 601.6667 | 601.6667
R (Ohm) | 3.1 | 5.58
X (Ohm) | 26 | 46.8
C (uF) | 14.4 | 25.92
Q (Mvar) | 173.4534 | 312.2161