## Gleichstrommaschine
Vorgaben:
fn= | 50 | Hz | Nenndrehzahl |  |  | Eingabewerte
Un= | 400 | V | Nennspannung
eta= | 0.98 |  | Wirkungsgrad
Pn= | 1000 | W | Nennleistung = mechanische Leistung
L= | 0.01 | H | Induktivität
J= | 0.0006 | kg m2 | Trängheitsmoment
berechnete Größen (Motorbetrieb): | [6 empty] | berechnete Größen (Generatorbetrieb):
omegan= | 314.1593 | 1/s |  |  |  |  | omegan= | 314.1593 | 1/s
Mn= | 3.1831 | Nm | Nennmoment |  |  |  | Mn= | 3.1831 | Nm | Nennmoment
Pel= | 1020.4082 | W | elektrische Leistung |  |  |  | Pel= | 980 | W | elektrische Leistung
In= | 2.551 | A | Nennstrom |  |  |  | Ia= | 2.5 | A | Effektivwert Strangstrom (=Leiterstrom)
R= | 3.136 | Ohm | PV= | 20.4082 | W |  | R= | 3.2 | Ohm | PV= | 20 | W
kM= | 0.41592 | Nm/A | Maschinenkonstante |  |  |  | kM= | 0.42441 | Nm/A | Maschinenkonstante
[7 empty] | RL= | 80
Modellparameter | [6 empty] | Modellparameter

## Synchronmaschine
Vorgaben: | [8 empty] | Trägheit (Inertia): H [s] = Ekin [Ws]/P [W]
fn= | 50 | Hz | Nenndrehzahl |  |  | Eingabewerte |  |  | H= | 5 | s
Uab= | 400 | V rms | Leiterspannung, Effektivwert | [5 empty] | P= | 20 | MW
eta= | 0.98 |  | Wirkungsgrad | [5 empty] | Ekin= | 27.7778 | kWh
Pn= | 1000 | W | Nennleistung = mechanische Leistung | [5 empty] | J= | 2026.4237 | kg m2
L= | 0.01 | H | Induktivität |  | 3.1416 | Ohm | Reaktanz
J= | 0.0006 | kg m2 | Trängheitsmoment
berechnete Größen (Motorbetrieb): | [6 empty] | berechnete Größen (Generatorbetrieb):
omegan= | 314.1593 | 1/s |  |  |  |  | omegan= | 314.1593 | 1/s
Mn= | 3.1831 | Nm | Nennmoment |  |  |  | Mn= | 3.1831 | Nm | Nennmoment
Pel= | 1020.4082 | W | elektrische Leistung |  |  |  | Pel= | 980 | W | elektrische Leistung
Ia= | 1.4728 | A | Effektivwert Strangstrom (=Leiterstrom) |  |  |  | Ia= | 1.4434 | A | Effektivwert Strangstrom (=Leiterstrom)
Un= | 565.6854 | V | Scheitelwert Leiterspannung |  |  |  | Un= | 565.6854 | V | Scheitelwert Leiterspannung
In= | 2.0829 | A | Scheitelwert Strangstrom |  |  |  | In= | 2.0412 | A | Scheitelwert Strangstrom
R= | 9.408 | Ohm | PV= | 20.4082 | W |  | R= | 9.6 | Ohm | PV= | 20 | W
kM= | 0.7204 | Nm/A | Maschinenkonstante |  |  |  | kM= | 0.73511 | Nm/A | Maschinenkonstante
[7 empty] | RL= | 80 |  | Pstring= | 333.3333 | W
Modellparameter | [6 empty] | Modellparameter
Synchronreaktanz:
xd= | 2
Uab= | 20 | kV
Sn= | 100 | MW
Xd=xd*(Uab^2/Sn)= |  | 8 | Ohm
| L= | 25.4648 | mH
Große Maschine:
Vorgaben:
fn= | 50 | Hz | Nenndrehzahl |  |  | Eingabewerte
Uab= | 20000 | V rms | Leiterspannung, Effektivwert
eta= | 0.99 |  | Wirkungsgrad
Pn= | 120000000 | W | Nennleistung = mechanische Leistung
L= | 0.025 | H | Induktivität |  | 0.5 | Ohm | Reaktanz
J= | 600 | kg m2 | Trängheitsmoment
berechnete Größen (Generatorbetrieb):
[7 empty] | omegan= | 314.1593 | 1/s
[7 empty] | Mn= | 381971.8634 | Nm | Nennmoment
[7 empty] | Pel= | 118800000 | W | elektrische Leistung
[7 empty] | Ia= | 3464.1016 | A | Effektivwert Strangstrom (=Leiterstrom)
[7 empty] | Un= | 28284.2712 | V | Scheitelwert Leiterspannung
[7 empty] | In= | 4898.9795 | A | Scheitelwert Strangstrom
[7 empty] | R= | 0.1 | Ohm | PV= | 1200000 | W
[7 empty] | kM= | 36.7553 | Nm/A | Maschinenkonstante
[7 empty] | RL= | 3.3333 |  | Pstring= | 80000000 | W
Modellparameter

## Windkraftanlage
m= | 15000 | kg
h= | 60 | m
J= | 54 | M kgm2
mnabe= | 100000
r= | 2
Jnabe= | 0.2 | M kgm2
Jgesamt= | 54.2 | M kgm2
ω= | 1.2566 | 1/s
f= | 0.2 | Hz
Ekin= | 42.7946 | M kg m2 /s2 | MJ | MWs | 14.2649 | s
| 11.8874 | kWh
rho= | 1.2 | kg/m3
vwind= | 10 | m/s
van= | 3 | m/s
vab= | 22 | m/s
cp= | 0.45
A= | 11309.7336 | m2
Pwind= | 6.7858 | MW | 0.18322 | 72.2556
Pwindrad= | 3.0536 | MW | 0.082448 | 32.515
vrotor= | 75.3982 | m/s | 271.4336 | km/h
fn= | 12
Un= | 1500
In= | 2020.202
Pn= | 3000000
L= | 0.1
J=
RL= | 2
eta= | 0.99
Mn= | 39788.7358
Unind= | 1485
R= | 0.007425
RL= | 0.75
PL= | 3000000

## Kennlinien
| Pwind=(1/2) rho A v^3 |  |  | rho= | 1.2 | kg /m^3 | Massendichte der Luft
| Pwindrad= cp Pwind |  |  | r= | 60 | m | Rotorlänge
| P=M omega |  |  | cp= | 0.45 |  | Leistungsbeiwert
|  |  |  | A= | 11309.7336 | m^2
v [m¦s]
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 82.448 | 195.4322 | 381.7035 | 659.5837 | 1047.3944 | 1563.4576 | 2226.0949 | 3053.6281 | 4064.3789 | 5276.6693
P[kW]
ω[1/s] | [10 empty] | f[U/min] | f[1/s]
0 | [10 empty] | 0 | 0
0.1 | [10 empty] | 0.95493 | 0.015915
0.2 | [10 empty] | 1.9099 | 0.031831
0.3 | [10 empty] | 2.8648 | 0.047746
0.4 | [10 empty] | 3.8197 | 0.063662
0.5 | [10 empty] | 4.7746 | 0.079577
0.6 | [10 empty] | 5.7296 | 0.095493
0.7 | [10 empty] | 6.6845 | 0.11141
0.8 | [10 empty] | 7.6394 | 0.12732
0.9 | [10 empty] | 8.5944 | 0.14324
1 | [10 empty] | 9.5493 | 0.15915
1.1 | [10 empty] | 10.5042 | 0.17507
1.2 | [10 empty] | 11.4592 | 0.19099
1.3 | [10 empty] | 12.4141 | 0.2069
1.4 | [10 empty] | 13.369 | 0.22282
1.5 | [10 empty] | 14.3239 | 0.23873
1.6 | [10 empty] | 15.2789 | 0.25465
1.7 | [10 empty] | 16.2338 | 0.27056
1.8 | [10 empty] | 17.1887 | 0.28648
1.9 | [10 empty] | 18.1437 | 0.30239
2 | [10 empty] | 19.0986 | 0.31831
2.1 | [10 empty] | 20.0535 | 0.33423
2.2 | [10 empty] | 21.0085 | 0.35014
2.3 | [10 empty] | 21.9634 | 0.36606
2.4 | [10 empty] | 22.9183 | 0.38197
2.5 | [10 empty] | 23.8732 | 0.39789
2.6 | [10 empty] | 24.8282 | 0.4138
2.7 | [10 empty] | 25.7831 | 0.42972
2.8 | [10 empty] | 26.738 | 0.44563
2.9 | [10 empty] | 27.693 | 0.46155
3 | [10 empty] | 28.6479 | 0.47746
3.1 | [10 empty] | 29.6028 | 0.49338
3.2 | [10 empty] | 30.5577 | 0.5093
3.3 | [10 empty] | 31.5127 | 0.52521
3.4 | [10 empty] | 32.4676 | 0.54113
3.5 | [10 empty] | 33.4225 | 0.55704
3.6 | [10 empty] | 34.3775 | 0.57296
3.7 | [10 empty] | 35.3324 | 0.58887
3.8 | [10 empty] | 36.2873 | 0.60479
3.9 | [10 empty] | 37.2423 | 0.6207
4 | [10 empty] | 38.1972 | 0.63662
4.1 | [10 empty] | 39.1521 | 0.65254
4.2 | [10 empty] | 40.107 | 0.66845
4.3 | [10 empty] | 41.062 | 0.68437
4.4 | [10 empty] | 42.0169 | 0.70028
4.5 | [10 empty] | 42.9718 | 0.7162
4.6 | [10 empty] | 43.9268 | 0.73211
4.7 | [10 empty] | 44.8817 | 0.74803
4.8 | [10 empty] | 45.8366 | 0.76394
4.9 | [10 empty] | 46.7916 | 0.77986
5 | [10 empty] | 47.7465 | 0.79577
5.1 | [10 empty] | 48.7014 | 0.81169
5.2 | [10 empty] | 49.6563 | 0.82761
5.3 | [10 empty] | 50.6113 | 0.84352
5.4 | [10 empty] | 51.5662 | 0.85944
5.5 | [10 empty] | 52.5211 | 0.87535
5.6 | [10 empty] | 53.4761 | 0.89127
5.7 | [10 empty] | 54.431 | 0.90718

## Primärregelung
Generator-Turbinensatz |  |  | Eingabefelder | x1(t) = PT(t) |  | ẋ1(t) = KT u(t) - x1(t)/TT |  |  | zeitdiskret: | x1(k) (1+ Δt/TT) = KT Δt u(k) + x1(k-1)
|  |  |  | x2(t) = ω(t) |  | ẋ2(t) = (1/ω0JR) x1(t) - (ML/JR ) |  |  |  | x2(k)= (Δt/(ω0 JR)) x1(k) - (ML Δt)/JR + x2(k-1)
Pb= | 120 | MW | Nennleistung Generator | y(t) = f(t) |  | y(t) = x2(t) / 2π
f0= | 50 | 1/s | Netzfrequenz | [6 empty] | 1/(1+ Δt/TT)= | 0.8
ML= | 381971.8634 | Nm | Lastmoment | Diskretisieren: |  | ẋ1(t) = dx/dt ≈ (x(k) - x(k-1)) Δt |  |  |  | KT Δt= | 50000
JR= | 1000 | kg m2 | Trägheitsmoment des Rotors | [6 empty] | (Δt/(ω0 JR))= | 1.5915e-06
h0 | 600 | m3/s | Dampf | [6 empty] | (ML Δt)/JR= | 190.9859
KT= | 0.1 | MW/m3 | Turbinenkonstante
TT= | 2 | s | Zeitkonstante der Turbine | [5 empty] | Regler:
Δt= | 0.5 | s | Abtastintervall | [5 empty] | KP= | 0 | m3 | 6
ΔP= | 1.2 | MW | Hub für Lastsprung
Index k | u(k) | ΔP | x1(k) | (Δt/(ω0 JR)) x1(k) | (ML Δt)/JR | x1(k) [MW] | x2(k) | y(k)=f(k) | e(k) | ΔP/Pb | Δf/f0
-1 | 600 |  | 120000000 |  |  | 120 | 314.16 | 0 | 0
0 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
1 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
2 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
3 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
4 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
5 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
6 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
7 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
8 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
9 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
10 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
11 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
12 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
13 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
14 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
15 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
16 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
17 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
18 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
19 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
20 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 314.16 | 50.0001 | -0.00011692 | 0% | 0.0002338%
21 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 312.2501 | 49.6962 | 0.30385 | 1% | -0.6077%
22 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 310.3403 | 49.3922 | 0.60781 | 1% | -1.216%
23 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 308.4304 | 49.0882 | 0.91177 | 1% | -1.824%
24 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 306.5206 | 48.7843 | 1.2157 | 1% | -2.431%
25 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 304.6107 | 48.4803 | 1.5197 | 1% | -3.039%
26 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 302.7008 | 48.1763 | 1.8237 | 1% | -3.647%
27 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 300.791 | 47.8724 | 2.1276 | 1% | -4.255%
28 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 298.8811 | 47.5684 | 2.4316 | 1% | -4.863%
29 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 296.9713 | 47.2644 | 2.7356 | 1% | -5.471%
30 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 295.0614 | 46.9605 | 3.0395 | 1% | -6.079%
31 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 293.1515 | 46.6565 | 3.3435 | 1% | -6.687%
32 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 291.2417 | 46.3526 | 3.6474 | 1% | -7.295%
33 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 289.3318 | 46.0486 | 3.9514 | 1% | -7.903%
34 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 287.422 | 45.7446 | 4.2554 | 1% | -8.511%
35 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 285.5121 | 45.4407 | 4.5593 | 1% | -9.119%
36 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 283.6023 | 45.1367 | 4.8633 | 1% | -9.727%
37 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 281.6924 | 44.8327 | 5.1673 | 1% | -10.33%
38 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 279.7825 | 44.5288 | 5.4712 | 1% | -10.94%
39 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 277.8727 | 44.2248 | 5.7752 | 1% | -11.55%
40 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 275.9628 | 43.9208 | 6.0792 | 1% | -12.16%
41 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 274.053 | 43.6169 | 6.3831 | 1% | -12.77%
42 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 272.1431 | 43.3129 | 6.6871 | 1% | -13.37%
43 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 270.2332 | 43.009 | 6.991 | 1% | -13.98%
44 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 268.3234 | 42.705 | 7.295 | 1% | -14.59%
45 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 266.4135 | 42.401 | 7.599 | 1% | -15.2%
46 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 264.5037 | 42.0971 | 7.9029 | 1% | -15.81%
47 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 262.5938 | 41.7931 | 8.2069 | 1% | -16.41%
48 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 260.6839 | 41.4891 | 8.5109 | 1% | -17.02%
49 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 258.7741 | 41.1852 | 8.8148 | 1% | -17.63%
50 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 256.8642 | 40.8812 | 9.1188 | 1% | -18.24%
51 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 254.9544 | 40.5772 | 9.4228 | 1% | -18.85%
52 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 253.0445 | 40.2733 | 9.7267 | 1% | -19.45%
53 | 600 | 1200000 | 120000000 | 190.9859 | -192.8958 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 1% | -20.06%
54 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
55 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
56 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
57 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
58 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
59 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
60 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
61 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
62 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
63 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
64 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
65 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
66 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
67 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
68 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
69 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
70 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
71 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
72 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
73 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
74 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
75 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
76 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
77 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
78 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
79 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
80 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
81 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
82 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
83 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%
84 | 600 | 0 | 120000000 | 190.9859 | -190.9859 | 120 | 251.1346 | 39.9693 | 10.0307 | 0% | -20.06%